臺北醫學大學
        緊急洗眼沖淋設備 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			公用儀器設備
單位作業名稱：			洗眼沖淋，移除化學物質
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			無
使用器具工具：			無
防 護 器 具 ：			無
資 格 限 制 ：			無，化學物噴濺眼睛皮膚之緊急處置使用。
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
作業前 / 1-1設備動線 / 1-2供水水管開關開 / 1-3設備開關開啟		1-1設備動線應保持暢通。 / 1-2檢查供水水管開關是否已經打開(此開關一般均已處於開啟狀態)。 / 1-3(全身沖淋)拉下圓形拉環，水將由上方灑水蓬頭沖灑而下。(清洗眼睛) 推壓水槽旁壓板或腳踏開關，水槽內噴水頭會噴出水柱。		1-1設備旁被堆雜物或有污穢、生銹。 / 1-2供水水管開關無法開啟。 / 1-3洗眼器設計為向上開口，水源出口被灰塵髒污堵塞。	1-1、1-2作業前檢點與測試，定期檢查及保養設備。設置處之空間應足以讓人員活動（如脫除衣物等），故設備離牆面應有充分距離，附近應避免雜物堵塞 / 1-3未使用時應闔上護蓋。	受傷人員送衛保組或醫院進行後續治療。
2.作業中 / 2-1全身沖淋 / 2-2清洗眼睛		2-1拉下圓形拉環，水將由上方灑水蓬頭沖灑而下。 / 2-2推壓水槽旁壓板或腳踏開關，水槽內噴水頭會噴出水柱。		2-1水壓太強會使沖淋部位再次受傷，水壓太低則難以使用或無法沖開洗眼器護蓋。 / 2-2流水可能直接接觸皮膚或眼睛，須避免髒污或感染。 / 2-3避免感電(設備被啟動後有潮濕感電的危險)。	2-1、2-2作業前檢點與測試，保持適當水壓與乾淨水質。 / 2-3注意設備周遭是否有電源。
3.作業後 / 3-1廢水排放 / 3-2設備維護		3-1沖洗後含有危害物質之廢水，不可直接排至衛生下水道，應排放至廢酸處理系統或中和槽。 / 3-2檢點與測試，定期檢查及保養設備。		3-1危害物質之廢水。	3-1應排放至廢酸處理系統或中和槽。
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期:2020-01-01